《热力发电厂》试卷 A

一、概念题

1、冷源损失

汽轮机排汽在凝汽器中的放热量。

2、汽轮发电机组热耗率

汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所消耗的热量。

3．凝汽式电厂的全厂热效率

发电厂输出的有效能量（电能）与输入总能量（燃料化学能）之比

4．主给水再循环

将主给水泵出口的给水通过管道返回除氧水箱，防止给水泵在汽轮机低负荷时由于给水流量不足发生汽蚀

5．发电煤耗率

汽轮发电机组每生产1kw.h的电能所需要的煤耗量

四、简答题

1、表面式加热器在运行中出口水温降低的原因有哪些？

答：表面式加热器在运行中出口水温降低的原因有：金属换热面脏污结垢导致热阻增大；加热器汽侧存在不凝结气体，影响蒸汽凝结放热；疏水装置工作不正常导致加热器水位上升，淹没部分受热面；加热器堵管过多，导致实际换热面积减少；加热器旁路阀泄漏，部分水走旁路；回热抽汽管道的阀门没有全开，蒸汽产生严重节流损失，导致抽汽管道压降增大等等。

2、滑压运行的除氧器在机组甩负荷时为什么会增加给水泵汽蚀的危险？可采取哪些措施来解决这个问题？

答：机组甩负荷时，滑压运行除氧器的工作压力随汽轮机抽汽压力迅速降低，而除氧水箱内的水温下降滞后，导致给水泵入口水成为过饱和状态，增加给水泵汽蚀的危险。可以采取的措施包括提高除氧器的安装高度，在给水泵前串联低转速前置泵和降低泵吸入管道的压降等等。

3、中间再热对给水回热加热有何影响？简述原因.

中间再热使给水回热加热的效果减弱.

原因:功率相同的条件下,再热使汽轮机的主蒸汽消耗量减少,回热抽汽量减少,回热抽汽功减少.

再热使汽轮机的中,低压缸各级抽汽焓和过热度增加,回热抽汽量减少,回热抽汽作功减少.

- 论述题

1、凝汽式发电厂的主要热力设备中存在哪些典型的不可逆损失？（分析设备应包括锅炉、汽轮机、凝汽器、给水泵、加热器、主蒸汽管道）

答：（1）锅炉：有温差传热、散热等； （2）汽轮机：摩擦导致的不可逆膨胀损失； （3）凝汽器、加热器：有温差传热； （4）给水泵：摩擦导致的不可逆压缩损失：5）管道：节流、散热损失。