《热力发电厂》试卷 B

一、概念题

1、 热效率

有效利用的热量与供给热量之比。

2、加热器端差

加热器汽侧压力下的饱和水温与出口水温的差值,有称上端差.下端差: 离开加热器的疏水温度与加热器进口温度之差。

3、汽轮机装置内效率

汽轮机单位时间内所做的实际内功（焓降）与热耗量之比。

4、汽轮发电机组汽耗率

汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所需要的蒸汽量。

5、循环热效率

汽轮机在单位时间内输出内功与循环吸热量之比。

三、简答题

1、混合式加热器的优点有哪些？

答：混合式加热器的优点是：(1)传热效果好，能充分利用加热蒸汽的热量；(2)结构简单，造价低；(3)便于汇集不同温度和压力的疏水。

2、为什么采用蒸汽冷却器

随着汽轮机组向高参数大容量发展，特别是再热的采用，较大的提高了中低压缸部分回热抽气的过热度，尤其是再热后第一、二级抽汽口的蒸汽过热度，使得再热后各级回热加热器内汽水换热温差增大，用损失增加，即不可逆损失加大，从而削弱了回热效果。为此，让过热度较大的回热抽气先经过一个冷却器或冷却段降低蒸汽温度后，再进入回热加热器，这样不但减少了回热加热器内汽水换热的不可逆损失，而且还不同程度的提高了加热器出口水温，减少了加热器端差，改善了回热系统的经济性。

3、什么叫热电联产，热电联产的优缺点？

答：热电联产就是利用在汽轮机中做过功的蒸汽供热。

优点：节约能源；减轻大气环境污染，改善环境；提高供热质量，改善劳动条件；其他经济效益。不理因素：热电厂的投资比凝气式电厂大，热电厂的工质损失比凝气式电厂大的多，它的补水率大；凝气流循环发电效率比代替凝汽机组发电经济性差。

五、分析题

1、画出两级串联旁路系统的简图并标示减温水来源。根据此图说明旁路系统的组成及作用。

答：（1）汽轮机旁路系统指蒸汽不经过汽轮机，而是经过与汽轮机并列的减温减压装置后，排入凝汽器。两级串联旁路由高压旁路（新蒸汽绕过汽轮机高压缸直接进入再热冷段管道）和低压旁路（再热热段蒸汽绕过汽轮机中、低压缸直接进入凝汽器）组成。 （2）作用：保护再热器；回收工质，降低噪音；协调启动参数和流量，缩短启动时间等。