《热力发电厂》试卷 C

一、概念题

1、除氧器再生沸腾

当进入除氧器的其他汽水足够把进入除氧器的凝结水加热到饱和温度，即不需除氧器抽汽时，由于破坏除氧器内的汽水正常流动，除氧效果恶化，排汽量大增，此种现象即除氧器的再生沸腾现象。

2、热化发电比

X=Wh/W,供热机组供热汽流的发电量/总的发电量

3、给水回热循环

是利用已在汽轮机中作过的蒸汽，通过给水回热加热器将回热蒸汽冷却来加热给水，以减少液态区低温工质的吸热，因而提高循环的吸热平均温度，使循环热效率提高。

4、蒸汽再热循环

是保证汽轮机最终湿度在允许范围内的一项有效措施。

5、 管道效率

汽轮机的热耗量与锅炉热负荷之比。用来表征蒸汽从锅炉流至汽轮机进口，由于发生压力损失和散热损失而导致的能量损失。

四、简答题

- 供电煤耗率与发电煤耗率有何区别？它们之间的关系是什么？

答：供电煤耗率是指发电厂每向电网输送一度电所消耗的标准煤量；发电煤耗率是指发电厂每发出一度电所消耗的标准煤量。它们之间的关系是：供电煤耗率=发电煤耗率/（1－厂用电率）

- 提高蒸汽初参数、降低蒸汽终参数均可提高机组的热经济性，其受哪些主要条件限制？

答：提高蒸汽初温主要受金属材料的制约。金属材料的强度极限，主要取决于其金相结构和承受的工作温度。随着温度的升高，金属材料的强度极限、屈服点以及蠕变极限都要随之降低，高温下金属还要氧化，甚至金相结构也要变化，导致热力设备零部件强度大为降低，乃至毁坏。

提高蒸汽初压主要受蒸汽膨胀终了时湿度的限制，而且提高蒸汽初参数还会影响电厂钢材消耗的总投资。

降低蒸汽终参数主要受凝汽器的设计面积、管材和冷却水量的限制。

3、汽轮机排气压力对热经济性的影响

答：在汽轮机初参数一定的情况下，降低汽轮机排气压力将使循环放热过程的平均温度降低，根据卡诺循环原理知，理想循环热效率将随着排气压力的降低而增加。但是降低排气压力，对汽轮机相对内效率不利。随着排气压力的降低，汽轮机低压部分蒸汽湿度增大，影响叶片寿命，同时湿气损失增大，汽轮机相对内效率降低。过分的降低排气压力，会使热经济性下降。因为随着排气压力的降低，排气比容增大。但是，在极限背压以上，随着排气压力的降低热经济性是提高的。

五、论述题

1、试述热除氧的基本原理。

答：（1）亨利定律——气体的溶解与离析规律：气体在水中的溶解度与水面上方的气体分压力成正比，即ｂ＝ｋＰb／Ｐo。因此，要使气体在水中的溶解度为0，也就必须使水面上方的该气体的分压力为0。

（2）道尔顿分压力定律：混合气体的全压力等于各组分气体分压力之和。要使水面上其它气体的分压力为0，就必须使水蒸汽的分压力最大，即达到给水温度对应的饱和压力。

因此，定压加热给水，使水不断蒸发，增大了水蒸汽的分压力，不断减少水面上其它气体的分压力，使相应的气体在水中的溶解度降低，达到除氧的目的。